Návod na použitie M-THERM CT-1 k trubkovému termostatu

Termostat, vyrobený z ohňuvzdorného materiálu pripevnený k trubkám, je schopný bez narušenia vnímať

A termosztát képes hővezető anyagból készült csővezetékre erősítve, annak megbontása nélkül érzékeli az abban álló vagy áramló közeg hőmérsékletét és hőfokváltozás hatására a beállított hőmérsékletnél váltóérintkezővel záró/nyitó kontaktust biztosítani

Nastavený teplotný rozsah na termostate a rozdiel medzi teplotami kontakt č.1 a 2 spína, medzitým kontakt 1-3 rozopne. Teplota, ktorá je vyššia ako nastavená, spôsobuje opačné spínanie, čiže spínač 1-2 sa rozopne a spínač 1-3 zopne.

Termostat treba upenviť na kovovú trubku (max. 2” ) kovovou pružinou, ktorá zabezpečuje prenos teploty. Pre vyhovujúci prenos teploty natrite trubku a zadnú časť termostatu vyhovujúcou pastou.

Upozornenie! Pred inštalovaním odpojte od el. prúdu! Zapojenie môže prevádzať len osoba, ktorá na to má platné oprávnenie.  K zapojeniu používať len káble, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám. Termostat nemá dvojitú izoláciu, preto je potrebné zapojiť uzemnenie!

Technické parametre:

Rozsah teplôt:                                    10-90°C

Spínacia tolerancia:                          ~5°C  +10°C-on

Spínacia kapacita:                            AC 250V  50Hz  / 15(2.5)A

Schéma zapojenia:

Importálja:

MIXVILL Kft.

4002 Debrecen, Ragoda Dűlő 3.

www.mixvill.hu • mixvill@mixvill.hu

Tel.: +36-52-533-300

Fax: +36-52-533-301

Származási ország: Kína