Návod na použitie EFM-3YDK 3 fázového elektromera

Opis a prevádzka prístroja

Trojfázové štvorvodičové meradlo elektrickej práce

v sieťach nízkeho napätia EFM-3YDK je určené na

montáž na DIN lištu 35 mm do vnútorného prostredia.

Prístroj po pripojení k sieti si nevyžaduje žiadne

nastavenie.

Elektromer by mal byť inštalovaný v elektromerovej

skrini, buď vonkajšej, alebo vnútornej. Ďalej by

mal byť umiestnený na pevnú a žiaruvzdornú stenu.

Vo vzduchu sa nesmú vyskytovať žiadne škodlivé

plyny.

Elektromer by mal byť zapojený podľa schémy zapojenia

na svorkovnici. Odporúčaným materiálom sú

medené drôty a medené prípojky. Max. prierez vodičov

35 mm², max. uťahovací moment 2 až 5 Nm.

Po pripojení meracích obvodov napätia a prúdu je

zariadenie úplne pripravené do prevádzky. To je signalizované

rozsvietením displeja.

LED diódy A, B a C indikujú prúd v jednotlivých fázach.

Keď nepreteká prúd, tak LED dióda nesvieti.

Čím je prúd pretekajúci fázou väčší, tým rýchlejšie

dióda bliká. Pri dosiahnutí max. veľkosti sa dióda

trvalo rozsvieti.

Odpočet údajov umožňuje sedemmiestne 6 + 1

LCD displej. Merané hodnoty činnej elektrickej práce

je následne možné ďalej odosielať impulzným

výstupom.

Schéma zapojenia - vysvetlenie

1 prud L1 – vstup

2 prud L1 – vystup smerom k zaťaži

3 prud L2 – vstup

4 prud L2 – vystup smerom k zaťaži

5 prud L3 – vstup

6 prud L3 – vystup smerom k zaťaži

7 stredovy vodič

8 S0 impulzny vystup činnej elektrickej prace – svorka −

9 S0 impulzny vystup činnej elektrickej prace – svorka +

Technické parametre elektromera EFM-3YD

Design — rozmery 122  × 100 mm, hĺbka 65 mm,

veľkosť 7 modulov, hmotnosť.

Meranie celkovej činnej elektrickej práce, blokácia

spätného chodu.

 Impulzný výstup – externé napätie 12 – 27 V DC,

prúd 27 mA, max. 30 mA DC. Konštanta elektromera

je 800 imp./kWh, dĺžka impulzu 40 ms.

Maximálna odporúčaná dĺžka vedenia je 20 m. údaje – UME 371L

Relativna vlhkosť prostredia ≤ 85 %

Prevadzkova teplota –10 až +55 °C

Trieda presnostii

– činna elektricka praca Trieda 1

Stupeň krytia (panel/svorkovnica) IP51 / IP20

Menovite napatie (Un) 3× 230/400 V AC s N

Prevadzkove napatie 3× 180–265 V AC (3~)

Spotreba energie ≤ 2 W, 10 VA

Izolačna pevnosť::

– striedavy prud 2 kV za 1 minutu

– impulz 6 kV po dobu 1,2 μS

Rozbehovy prud 0,4 %

Menovity prud (In) 5 A

Maximalny prud (Imax) 100 A

Prevadzkovy rozsah 0,02–100 A

Maximalne povolene preťaženie 200 A za 0,5 s

Prevadzkovy rozsah frekvencie 50 Hz } 10 %

Impulzny vystup 800 imp/kWh

Dĺžka impulzu 40 ms

Napatie na imp. vystupe 12–27 V DC, 27 mAa merania – Trieda 1, činná el. práca

Symetricka zaťaž Učinnik Zakladna odchylka

0,02 In Cosφ = 1 } 1,5 %

0,05 In Cosφ = 0,5 ind. } 1,5 %

Cosφ = 0,8 kap. } 1,5 %

0,05 In – Imax Cosφ = 1 } 1,0 %

0,10 In – Imax Cosφ = 0,5 ind. } 1,0 %

Cosφ = 0,8 kap. } 1,0 %