Návod na inštaláciu, obsluhu, údržbu a likvidáciu malých plastových bytových rozvádzačov v nn

Typ. Rada:

1. Prevedenie s dvierkami:

- nástenné: MFK4, MFK6, MFK8, MFK10, MFK12, MFK15, MFK18, MFK24, MFK36

- vstavané: MSK4, MSK6, MSK8, MSK10, MSK12, MSK15, MSK18, MSK24, MSK36

2. Prevedenie bez dvierok: MK1, MK2, MK4, MK6, MK8

UPOZORNENIE!

- Technické zmeny vyhradené.

- Návod uschovať.

PRED ZAČATÍM MONTÁŽE POZORNE PREČÍTAJTE:

- táto rada plastových malých bytových el. rozvádzačov je určená pre istenie rozvodov bytovej elektroinštalácie nn a je určená pre použitie štandardného istiaceho a spínacieho el. zariadenia, ktoré je certifikované podľa noriem EN, i s ohľadom na tepelné straty týchto zariadení,

- montáž treba vykonať v súlade s pokynmi návodu na montáž,

- úkony spojené s pripojením k elektroinštalácii a k napájaciemu napätiu treba zveriť osobe, ktorá má príslušné oprávnenie k tejto činnosti,

- v priebehu montáže platového rozvádzača treba bezpodmienečne vypnúť napájacie napätie pomocou hlavného vypínača, dodržiavať predpisy BOZP a dbať na zvýšenú opatrnosť

- rozvádzač môže byť napájaný iba napätím 230/400V, 50 Hz,

- vypínač je v zhode s požiadavkami ČSN EN 61140, ČSN EN 50298, nariadenie vlády č. 163/2000 Sb. a č. 168/1997 Sb. a príslušných novelizácii,

- pomocné príslušenstvo musí spĺňať požiadavky zodpovedajúcej normy DIN 43 880, EN 60 999, EN 60529, EN 60 439-3,

- miesto určené na montáž v rozvádzači nesmie byť vystavené pôsobeniu vlhkosti, prachu a iných nepriaznivých podmienok prostredia (krytie IP40)

- v žiadnom prípade nemôže byť rozvádzač prikrytý izolačnou rohožou alebo materiálom obdobnej povahy,

- rozvádzač možno inštalovať iba na nehorľavom podklade (nehorľavý materiál), alebo normálne horľavom podklade (horľavý materiál, ktorého teplota vznietenia je minimálne 200° C a ktorý sa nedeformuje a nemäkne pri tejto teplote). Príklady: kov, sadra, betón, drevo a materiály dreveného pôvodu s hrúbkou viac ako 2mm (podľa ČSN-EN 60598- 2001:1)

- správne nainštalovaný rozvádzač je možné pripojiť iba k riadne fungujúcej elektrickej inštalácii, ktorá zodpovedá platným predpisom

- na čistenie treba používať iba jemnú a suchú textilnú látku, nemali by sa používať čistiace prostriedky,

- Fi. Altrax nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vznikli nesprávnou montážou, použití nesprávnych súčastí, technickými zmenami, alebo nedodržaním tohto návodu.

INŠTALÁCIA

- pred začatím montáže treba zistiť, či elektrická inštalácia nie je pod napätím,

- za účelom montáže plastového rozvádzača treba vykonať výber miesta  montáže na stenu, alebo pod omietku,

- teleso plastového rozvádzača podľa veľkosti a typu upevníte na stenu príslušnou veľkosťou a počtom hmoždiniek, alebo priamo zasadrujte pod omietku do steny,

- do rozvádzača namontujte prístrojové vybavenie pomocou vstavanej DIN lišty podľa požiadaviek elektrodokumentácie  1.pólová schéma el. rozvádzača (táto schéma musí zostať po el. revízii v rozvádzači),

- podľa uvedenej schémy pripojíme vodiče napájacie aj napájajúcu elektroinštalácii,

- zvláštnu pozornosť treba venovať zapojeniu vodičov s modrou a žltozelenou izoláciou , na príslušné svorkovnicové mostíky označené modrou/N, alebo zelenožltou  farbou/PE, “svorka“, -zž vodič prívodného kábla a “zem“ svorky pre zž vodiče všetkých ostatných káblov

- pre orientáciu je treba dôkladne popísať podľa skutočnosti a dokumentáciu a dokumentáciu jednotlivých vývodov odbočky na nalepené štítky pod prístrojovým vybavením el. rozvádzača,

- pred zapojením napájacieho napätia ešte raz skontrolujte správnosť zapojenia podľa schémy a všetky šróbové spoje,

- oprávnenosť bezpečného používania funkčného rozvádzača pre istenie a spínanie bytovej elektroinštalácie musí písomne potvrdiť revízny technik el. zariadení vo východzej revíznej správe el. zariadení,

DBAJTE O ČISTOTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

-       rozvádzač, ani jeho komponenty nie sú nebezpečné pre životné prostredie

-       než rozvádzač, alebo prístrojové komponenty, ktoré nebudete používať, vyhodíte do odpadkového koša, požiadajte o radu

predavača, alebo sa držte smerníc organizácií, ktoré sa zaoberajú odpadmi, alebo ochranou životného prostredia

-       prípade likvidácie obalov oddeľte časť vylomenú z papiera/kartónu od častí z plastov a vyhodte ich do oddelených špeciálnych

nádob na odpady.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Typ: MFK, MSK, MK

Počet modulov: 1 až 36

Počet rád: 1 až 3

Menovité napájacie napätie: 230/400V, 50Hz

Menovitý max. príkon: 50A pre 2 moduly resp. 63A pre 6 až 36 modulov

Trieda izolácie: II

Krytie: IP40

Pevnosť: IK06

Materiál: nehorľavý ABS

Farba: biela RAL 9003

Vyrobené pre: Mixvill kft, Maďarsko

Dovozca: ALTRAX, s.r.o, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika

Dátum vydania: 18.05.2009