t

Návod na použitie REX SS02 /CR-5

Zapusteného snímača pohyb

Technické parametre

Menovité napätie: 220V/AC-240V/AC

Frekvencia: 50Hz

Vonkajšia svetlosť: 3~2000LUX（nastaviteĺná）Oneskorovanie: min:10sec±3sec

max:7min±2min

Menovité zaťaženie: 1200W (žiarovka)

300W (úsporná žiarovka)

Vzdialenosť snímania: 6m max. (<24°C)

Uhol snímania: 360°

Prevádzkova teplota: -20…+40°C

Vlhkosť: <93%RH

Montážná výška: 2.2m~4m

spotreba: 0.45W

0.1W (statická)

Snímacia rýchlosť: 0.6~1.5m/s

FUNKCIE

- Snímač je schopný aj denného snímania ak je nastavený na režim deň. Nočný režim je funkčný pod 3LUXov .

- Minimálne nastavenie časového rozsahu je 10sec±3sec., a maximálná 7min±2min.

- Čas oneskorovania automaticky sa priráta v prípade ak snímač dostane ďalší pokyn pohybom.

Montáž (viď. obrázok):

- Odpojiť od el. prúdu

- Odstante kryt

- Zapojte snímač podľa priloženého návodu

- Utiahnite skrutku, svorky a nasunte späť plastový kryt.

- Zdvihnite pružinu, viď obrázok

- Zapnite prúd

1.krok

schéma zapojenia

TEST

- Nastavne ovládač LUX na maximum a ovládač TIME na minimum.

- Spustite prúd a snímač bude po 30 sekundách funkčný a pripravený na prevádzku.

- Zdroj sa zapne a po 5-10 sekundách sa vypne.

- Nastavte LUX ovládač na minimum. Zdroj Vám prestane svietiť. Prikryte snímač a zdroj sa Vám rozsvieti . Po tom ako snímač nedostane ďalšie pokyny pohybom po 15 sekundách zdroj zhasne.

Pozor. Ak senzor nastavujete cez deň 	SUN prepnite do tejto polohy

Výstraha:

- Montáž prevádza len osoba oprávnená.

- V priestore snímania odstrániť pohyblyvé predmety

- Snímač nemontovať v blízkosti klimatizačných jednotiek a ohrievačov

:

Výhradný dovozca:   Altax-Peter Ondrušek

Poľná 7 Hurbanovo 947 01

www.altrax.sk

035/7604405